## Лист1
№ п/п | Наименование показателя | Значения для плит марки | Результаты испытаний
ЛАЙТ 35
1 | Плотность, кг/м³ | от 30 до 40 вкл. | 35
2 | Теплопроводность при температуре 10 °С, Вт/(м∙К), λD, не более | 0.035 | 0.035
3 | Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м∙К), λА, не более | 0.038 | 0.038
4 | Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м∙К), λБ, не более | 0.042 | 0.042
5 | Сжимаемость, %, не более | 13 | 7.06
6 | Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более | 15 | 10.11
7 | Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее | 1.5 | 3.09
8 | Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 1 | 1.85
9 | Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2.5 | 2.3
10 | Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 4 | 5
11 | Влажность, % по массе, не более | 0.5 | 0.1
12 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м2, не более | 0.75 | 0.5
13 | Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м2, не более | 3 | 2.9
14 | Разность длин диагоналей, мм, не более | 10 | 5
15 | Разнотолщинность, мм, не более | 7 | 6
16 | Отклонение от прямоугольности, мм/м, не более | 5 | 4
17 | Отклонение от плоскостности, мм, не более | 6 | 5
18 | Стабильность размеров при температуре (23±2)°С и влажности (90±5)%, %, не более | 1 | Соотв.
19 | Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 141,3±22,0